## 地下室
深圳区域工程防渗漏施工工法（地下室）
阶段 | 部位 | 控制点 | 操作细则 | 备注
1.地下室 | 底板 | 混凝土浇筑 | ①底板混凝土应连续浇筑，不能出现施工冷缝
②底板混凝土应浇捣密实，表面须采用平板振动器进行振捣。
③大体积混凝土，必须制定专项施工方案，确保不出现温度裂缝。
④混凝土浇筑后应及时养护，淋水养护时间≥14天
⑤大承台：须设置集水坑排水，确保浇筑混凝土时基坑无积水
⑥电梯井：要求在坑底设置集水坑，埋设潜水泵（不考虑取出）抽水，确保浇筑混凝土时基坑无积水
|  | 防水卷材 | ①防水基层必须平整，阴角应做成半径大于50的R角
②防水卷材必须连续铺设，并保证足够的的搭接长度
③防水卷材铺贴完成后，应做好成品保护，避免污染、划伤
|  | 桩头 | ①底板垫层完成后，在桩头及周边200范围内，涂刷水泥基渗透结晶
②防水卷材与桩周边接触处，采用防水密封膏封边
|  | 后浇带 | ①浇筑前，须清理垃圾，并在后浇带端头设置集水坑排水，确保无积水
②清理后浇带两侧的表面，涂刷混凝土界面剂 I 型或水泥基渗透结晶
③采用微膨胀抗渗混凝土浇筑，其抗渗和抗压的强度等级≥两侧混凝土
④应一次性浇筑，不得留设施工缝，保湿养护时间≥28天
| 外墙 | 止水钢板 | ①外墙施工缝，应留在底板顶标高500以上，预留止水钢板
②止水钢板采用不小于3厚400宽的钢板
③止水钢板露出宽度≥200，使用U型口并将U型口朝向迎水面
④止水钢板连接处搭接长度≥100，必须双面满焊
|  | 止水螺杆 | ①地下室外墙必须使用止水螺杆
②止水螺杆中部，双面焊接1厚30宽止水环，焊缝饱满
|  | 穿墙套管 | ①穿墙套管中部，双面焊接2厚100宽止水环，焊缝饱满
②穿墙管与内墙角的距离应＞250，相邻穿墙管间距≥300
③穿墙套管与墙面结构平齐时，防水涂料需卷入管内50
|  | 淋水养护 | ①沿地下室外墙安装PVC管，在管上开孔，混凝土初凝后开始淋水养护
②淋水养护时间≥14天
| 顶板 | 混凝土浇筑 | ①顶板混凝土应连续浇筑，不能出现施工冷缝
②顶板混凝土应浇捣密实，必须采用平板振动器进行振捣
③混凝土浇筑后应及时养护，淋水养护时间≥14天
|  | 防水套管 | ①出地下室顶板的管道必须设置刚性防水套管
②刚性套管内侧须做防腐处理
③刚性套管须高出地下室顶板结构面≥300
|  | 后浇带 | ①顶板后浇带位置，模板支撑必须独立搭设，达到100%混凝土强度后方可拆除
②顶板混凝土浇筑后7天内，将后浇带位置的混凝土凿平，并加盖保护
③浇筑混凝土前，清理后浇带两侧的表面，涂刷混凝土界面剂 I 型或水泥基渗透结晶
④采用微膨胀抗渗混凝土浇筑，其抗渗和抗压的强度等级≥两侧混凝土
⑤应一次性浇筑，不得留设施工缝，养护时间≥28天
|  | 管理动作 | ①顶板拆模后，应在材料集中堆放处、车辆环道内，根据计算回顶支撑
②建筑材料不得在顶板后浇带所在的板跨内堆放
③大型车辆不得进入消防环道以外的范围
|  | 蓄水试验 | ①第一次蓄水试验：在完成顶板后浇带、预留洞口封闭5天后，沿其周边砌筑150高灰砂砖并抹灰，蓄水100深，蓄水试验持续24小时
②第二次蓄水试验：在地下室顶板防水层施工前，对发现的顶板裂缝并进行修复，修复完成后按照第一次蓄水试验要求进行蓄水试验

## 楼地面
深圳区域工程防渗漏施工工法（楼地面）
阶段 | 部位 | 控制点 | 操作细则 | 备注
2.楼地面 | 卫生间 | 给水管 | ①给水管道不得从卫生间的导墙（包括门槛）的底部穿过
|  | 排水管 | ①排水管端头必须浇筑C20混凝土墩，高出卫生间沉箱100以上
|  | 防水基层 | ①防水基层必须平整，阴角应做成半径大于50的R角
|  | 地砖铺贴 | ①卫生间的门槛石必须先铺贴
②卫生间的地砖必须湿贴
|  | 蓄水试验 | ①第一次蓄水试验：完成结构板并养护7天后，将卫生间沉箱灌满水，蓄水试验持续48小时以上 （注：若有管口封堵，先在管根周边做一条高20的水泥倒边，内灌水20，蓄水试验持续24小时，确认不渗漏后才做“第一次蓄水试验”）
②第二次蓄水试验：完成卫生间防水层后，移交精装前，将卫生间沉箱灌满水，蓄水试验持续48小时以上
| 其他部位 | 管洞封堵 | ①层高＜5m时，必须采用撑补的方式进行洞口封堵
②层高≥5m时，可以不采用撑补的方式进行洞口封堵，但必须分两次封堵，且在第一次封堵完成后蓄水试验24小时，确定不渗水后方可进行第二次封堵
|  | 裂缝处理 | ①楼板出现裂缝时，必须进行有效修补后，方可进行下道工序
|  | 止水节 | ①卫生间、厨房、阳台、露台等有管道穿楼板安装的位置，必须采用立管止水节
|  | 线管安装 | ①线管不能在花池等有水部位安装接头、线盒等，避免将水引到室内
|  | 电梯门口 | ①电梯门口内侧的完成面标高，必须高出电梯前室的完成面标高8~10
| 过程 淋水试验 | 反坎 | ①对卫生间及阳（露）台的反坎根部及竖向结合面进行淋水试验，5分钟后观察是否存在渗漏现象 | 承包商必须按要求，对所有部位进行淋水试验，并做好书面记录。
|  | 吊洞 | ①对烟道根部及排水立管的根部吊洞部位进行淋水试验，5分钟后观察是否存在渗漏现象
|  | 卫生间结构板 | ①对卫生间沉箱结构板进行冲水试验，30分钟观察是否存在渗漏现象

## 屋面露台
深圳区域工程防渗漏施工工法（屋面/露台）
阶段 | 部位 | 控制点 | 操作细则 | 备注
3.屋面 （或露台） | 混凝土浇筑 | 振动养护 | ①屋面/露台板混凝土必须采用平板振动器进行振捣，并在混凝土初凝前进行机械打磨平整
②混凝土养护时间≥14天，并确保7天保湿养护
|  | 一次性浇筑 | ①出屋面/露台的墙体、烟风道、女儿墙等底部的混凝土导墙，出结构板300的高度范围内，必须与结构板一次性浇筑
②屋面/露台出入口处的反坎，必须与结构板一次性浇筑
|  | 防水套管 | ①出屋面/露台管道必须设置刚性防水套管
②刚性套管内侧须做防腐处理
③刚性套管须高出屋面/露台建筑完成面≥150
|  | 止水螺杆 | ①建筑完成面上300高度内，必须采用止水螺杆
| 防水施工 | 防水涂料 | ①结构板上的第一道防水层必须是防水涂料
|  | R角 | ①阴角处须用水泥砂浆抹半径≥50的圆角
|  | 防水收口 | ①防水层须上翻到女儿墙的预留收口槽内，用建筑密封膏封口
|  | 伸缩缝 | ①刚性保护层和装饰面层的底部，与女儿墙间预留20宽伸缩缝，用建筑密封胶嵌缝
| 过程 淋水试验 | 屋面烟道 | ①对屋面烟道根部进行淋水试验，5分钟后观察是否存在渗漏现象 | 承包商必须按要求，对所有部位进行淋水试验，并做好书面记录。
|  | 屋面女儿墙 | ①对屋面女儿墙根部进行淋水试验，5分钟后观察是否存在渗漏现象
|  | 墙体根部反坎 | ①对屋面墙体根部反坎进行淋水试验，5分钟后观察是否存在渗漏现象
|  | 结构板 | ①对屋面结构板进行冲水试验，30分钟观察是否存在渗漏现象
| 蓄水淋水 试验 | 蓄水试验 （平屋面） | ①第一次蓄水试验：完成结构板7天后，将屋面/露台蓄水100 深，蓄水试验持续48小时以上 | 承包商必须按要求，对所有部位进行蓄/淋水试验，并做好书面记录。
②第二次蓄水试验；完成防水和保护层7天后，将屋面/露台蓄水100 深，蓄水试验持续48小时以上
|  | 淋水试验 （坡屋面） | ①第一次淋水试验：完成结构板7天后，在坡屋面顶部安装直径20的PVC 管，每隔50打直径为3的小孔，淋水试验≥6小时
②第二次淋水试验；完成防水和保护层7天后，在坡屋面顶部安装直径20的PVC 管，每隔50打直径为3的小孔，淋水试验≥6小时

## 外墙
深圳区域工程防渗漏施工工法（外墙）
阶段 | 部位 | 控制点 | 操作细则 | 备注
4.外墙 | 外墙结构 | 砌筑质量 | ①外墙砌筑的灰缝应饱满、勾缝到位，不能出现断砖、瞎缝、通缝
|  | 构造柱 | ①外墙构造柱须浇筑密实（在构造柱顶端设投料斗，并采用穿过柱身的对拉螺杆支模）
|  | 孔洞封堵 | ①外墙孔洞的直径≥50时，必须采用细石混凝土封堵密实
| 外墙装饰 | 外窗安装 | ①外窗不能现场拼装，必须有泄水孔，榫接部位应打胶密实
|  | 外窗塞缝 | ①塞缝前撕去包装纸，固定片应外低内高，塞缝不能出现裂缝、空鼓和不密实
②外窗的钢附框与洞口的间隙为20，允许偏差±10，否则需对窗洞口进行处理
③外窗钢附框的底部及两侧200高度范围内须填塞干硬性防水砂浆，形成U性防水闭合圈
④外窗钢附框的两侧200高度以上，以及窗框与钢副框间，可以采用聚氨酯发泡胶填塞
⑤发泡胶施打要求：窗口外侧缝隙处压入聚乙烯圆棒，直径为缝宽+5，深度凹入门窗外框5，由窗口内侧施打聚氨酯发泡胶；发泡胶应连续施打，一次成型，并填充饱满，超出门窗框外的发泡胶应在其固化前用手或专用工具压入缝隙内，严禁固化后用刀片切割
|  | 窗边抹灰 | ①阳露台抹灰不能一次性抹到底，应待阳露台的防水及刚性层完成后方可施工
②外窗窗楣外坡角度≥5%，亦可在抹灰檐口增加埋设成品滴水槽或鹰嘴滴水线条
③外窗窗台的混凝土压顶，须设置≥10%的结构找坡，内高外低
|  | 外墙抹灰 | ①外墙抹灰层，必须按规范要求设置分格缝
②外墙是砌体时，必须满挂镀锌钢丝网，规格为10×10×0.7
| 过程 淋水试验 | 砌体墙梁底 | ①砌体外墙的顶砖完成后进行淋水试验，5分钟后观察是否存在渗漏现象。 | 承包商必须按要求，对所有部位进行淋水试验，并做好书面记录。
|  | 阳台门下槛 | ①阳台推拉门下槛塞缝完成后进行淋水试验，5分钟后观察是否存在渗漏现象
②阳台推拉门下槛塞缝的防水完成后进行淋水试验，5分钟后观察是否存在渗漏现象
|  | 预留洞 | ①在穿过外墙的预留孔洞内放置气泡水平尺或通过淋水验证，确定是否满足内高外低要求
|  | 外窗塞缝 | ①外窗塞缝部位在防水施工前进行淋水试验，5分钟后观察是否存在渗漏现象
②外窗塞缝部位在防水施工后进行淋水试验，5分钟后观察是否存在渗漏现象
| 竣工前 淋水试验 | 外窗淋水试验 （第一步） | ①选用直径25的 PPR 管，确保淋水压力0.15Mpa；每根淋水管各设两排喷淋孔，方向成90 度（分别斜向下 45 度及斜向上 45 度），钻孔直径为1.5 左右，孔间距100；淋水管的横向布置长度应伸出窗两端至少100 | 承包商必须按要求，对所有部位进行淋水试验，并做好书面记录。
②第一次淋水试验：外门窗扇安装好后，淋水试验时间≥0.5小时
③第二次淋水试验：第一次淋水试验发现的渗漏点修复3天后，按同样要求进行第二次淋水试验
④淋水试验必须形成可追溯性的内控资料
|  | 外墙淋水试验 （第二步） | ①选用直径20的PVC 管，确保淋水压力0.15Mpa；沿外墙通长每3层安装一排淋水管道，每隔50打直径为3的小孔
②第一次淋水试验：外门窗扇安装好、外架拆除后，淋水试验时间≥6小时
③第二次淋水试验：第一次淋水试验发现的渗漏点修复3天后，按同样要求进行第二次淋水试验
④淋水试验必须形成可追溯性的内控资料
|  | 全幕墙外墙 淋水试验 | ①用喷嘴与19.05mm的水管连在一起，且配有一控制阀和一个压力计（喷嘴处的水压应为200kPa至235kPa）。 | 摘自“建筑幕墙GB/201086-2007” 附录D
②在幕墙的室外侧，选定长度为1.5m的接缝，在距幕墙表面约0.7m处，沿与幕墙表面垂直的方向对准待测接缝进行喷水，连续往复喷水5min。同时在室内侧检查任何可能的渗水。如果在5min内未发现有任何漏水，则转入下一个待测的部位。
③依次对选定的测试部位进行喷水，喷水顺序宜从下方横料的接缝开始，后是相邻的横料与竖料间的接缝，再后是竖料的接缝，直至试完待测区域内的所有部位。
④对有漏水现象的部位，应进行修补。待充分干燥后，进行再次测试，直到无任何漏水为止。