附件2：《装修工程交接界面质量验收标准》

《装修工程交接界面质量验收标准》

| 编号 | 验收项目 |  |  | 验收子项 |  | 标准/精度要求 | 测量点 | 测量方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 土建结构交接部分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 房间净空尺寸及平整度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 开间/进深 |  | 误差小于±10mm | 大房间测6个点，小房间测4-5个点，厨房、卫生间测2个点 | 激光测距仪、水准仪或拉线、钢尺检查 |
|  |  |  |  | 净高 |  | 误差小于±20mm |  | 激光测距仪、水准仪或拉线、钢尺检查 |
|  |  |  |  | 顶板水平度 |  | 结构面顶板水平度级差：〔0,15〕；腻子完成面顶板水平度级差：〔0,10〕 | 每块板测量5个点 | 激光水平仪、钢尺 |
|  |  |  |  | 地面平整度 |  | 允许偏差小于4mm(毛坯房有做地坪) | 全部 | 用2m靠尺、线锤检查 |
|  |  |  |  | 观感质量 |  | 地坪表面平整，无浮浆，无结构裂缝，表面无麻面，蜂窝、接茬不明显，不起砂。 | 全部 | 目测 |
|  |  |  |  | 阳台和室内高差 |  | 符合设计要求和招商蛇口要求(通常8cm) | 每个面检查2~4个点 | 尺量检查 |
| 1.2 | 烟道 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 安装要求 |  | 成品烟道应管体无裂缝，排烟口位置正确，附近的煤气管道等不影响今后装潢,安装止逆阀，止逆阀与烟道之间严禁任何缝隙，并且应固定牢固。 | 全部 | 观察 |
|  |  |  |  | 观感质量 |  | 畅通无堵阻，排烟口高于窗上沿最少80mm。 | 全部 | 反光镜在底层排烟口向上照射，能观察到顶，畅通无堵阻现象 |
|  |  |  |  | 功能测试 |  | 烟道动力帽完好无损伤，转动灵活无异响。 | 全部 |  |
| 1.3 | 抹灰、涂料 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内墙抹灰/毛坯 |  | 垂直度 |  | 立面垂直度允许偏差4mm | 每面墙至少2个点 | 用2m靠尺、线锤检查 |
|  |  |  |  | 平整度 |  | 表面平整度允许偏差4mm | 每面墙至少2个点 | 用2m靠尺、塞尺检查 |
|  |  |  |  | 阴阳角方正 |  | 阴阳角顺直、方正度允许偏差4mm； | 每个角测2个点 | 用直角检测尺检查 |
|  |  |  |  | 空鼓 |  | 无空鼓 | 全数检查 | 观察，用小锤轻击 |
|  |  |  |  | 裂缝 |  | 不允许出现 | 全数检查 | 观察 |
|  |  | 涂料 |  | 表面质量 |  | 涂料均匀、平整光滑，不允许有漏刷、脱皮、流坠、皱皮、斑纹，无刷纹、露底、色差，接痕、污染 | 全数检查 | 观察、手摸 |
| II | 设备安装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 管道工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水 管道 |  | 支架安装 |  | 支架间距符合规范要求，固定牢固 | 全数检查 | 尺量、目测观察检查 |
|  |  |  |  | 立管垂直度 |  | 允许偏差3mm/m、全长5m以上不大于8mm | 全数检查 | 掉线和尺量 |
|  |  |  |  | 水平管道纵横方向弯曲 |  | 塑料管1.5mm/m、全长25m以上不大于38mm | 全数检查 | 水准仪（水平尺）、直尺、拉线尺量检查 |
|  |  |  |  | 管道试压 |  | 水压试验符合设计要求 | 全数检查 | 稳压1h，打压不低于0.6Mpa （PPR材质，管道直径25mm）,各连接处部分无渗漏 |
|  |  | 室内排水管 |  | 支架、吊架安装 |  | 支、吊架间距符合规范要求，固定牢固 | 全数检查 | 尺量、观察河手扳检查 |
|  |  |  |  | 立管垂直度 |  | 允许偏差3mm/m、全长5m以上不大于15mm | 全数检查 | 掉线和尺量 |
|  |  |  |  | 横管纵横方向弯曲 |  | 允许偏差1.5mm/m、全长25m以上不大于38mm | 全数检查 | 水准仪（水平尺）、直尺、拉线尺量检查 |
|  |  |  |  | 生活污水管的坡度 |  | De50 2.5% ；De75 1.5%； De110 1.2% | 全数检查 | 水平尺、拉线尺量 |
|  |  |  |  | 通水、通球试验 |  | 打开室内1/3的用水点，不得小于一个点；立管及水平支管做通球试验，通球球直径不小于排水管道直径的2/3 | 全数检查 | 观察排水立管、支管无渗漏为合格 |
|  |  |  |  | 地漏水封高度 |  | 地漏水封高度不得小于50mm或设置存水弯 | 全数检查 | 试水观察、尺量检查 |
|  |  |  |  | 阻火圈（防护套管设置） |  | 高层建筑明设排水塑料管道是否按设计设置阻火圈（防护套管） | 全数检查 | 观察 |
|  |  | 燃气 管道 |  | 平整度、安装要求、观感质量 |  | 立管的垂直度偏差：每5m及以下允许误差不大于2mm；燃气管明敷，离墙面3.5～4cm；燃气管每层加管卡，安装位置准确牢固；管道安装完毕后应将接口和管壁清理干净，作防腐处理及标识 | 全数检查 | 观察、尺量检查 |
| 2.2 | 电气工程 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开关、插座、电线电缆 |  | 导线绝缘电阻测试 |  | 测试值大于0.5MΩ | 全数检查 | 用兆欧表测试 |
|  |  |  |  | 面扳安装高差、垂直度 |  | 开关、插座面板并列安装高差允许偏差0.5mm；每户内面板高差允许偏差5mm； | 全数检查 | 尺量检查 |
|  |  |  |  | 插座高度、开关高度 |  | 插座高度离地面完成面一般为30cm，不应低于20cm，接线时相线进开关，零线直接进用电器；开关一般距地1.3m高度，开关安装应考虑使用方便。 | 全数检查 | 尺量检查 |
|  |  |  |  | 断电保护、通电情况 |  | 是否会自动跳闸、通电良好 | 全数检查 | 功能检查，通电时间不小于24小时并每2小时记录一次 |
|  |  |  |  | 表面质量 |  | 表面清洁无划伤 | 全数检查 | 观察 |
|  |  |  |  | 插座相位、接地 |  | 使用“漏电保护相位检测器”检查，插座接线左零右火，上接保护线。 | 全数检查。 | 观察 |
|  |  |  |  | 电源控制回路编号及标识、漏电保护灵敏度 |  | 观察和开、关漏电保护器检查。 | 全数检查。 | 观察 |
|  |  | 配电 箱柜 |  | 线材 |  | 电线绝缘层完好无损，厚度均匀，线材色标正确，排列清楚，接触严密。（相线为红线、黄线、绿线，零线为兰线，接地线为绿黄双色线） | 全数检查 | 观察检查 |
| III | 装饰装修 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 公共空间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大堂、电梯厅、走廊 | 天花 |  |  |  | 装修完成，无裂痕及破损，灯具及相关设备安装完成且状态良好 | 全数检查 | 观察检查 |
|  |  | 墙面 |  |  |  | 装修完成，无划痕、裂缝及破损，相关设备设施安装到位且状态良好 |  |  |
|  |  | 地面 |  |  |  | 装修完成，无划痕、裂缝及破损，相关设备设施安装到位且状态良好 |  |  |
|  | 楼梯/楼梯间 | 墙面/天棚抹灰 |  | 平整度 |  | 墙面平整，阴阳角方正顺直清晰 |  | 用直角检测尺检查 |
|  |  |  |  |  |  | 楼板表面平整，与梁等接点处水平 |  | 用2m靠尺和塞尺检查 |
|  |  |  |  |  |  | 梁表面平整，梁底水平，高度宽度一致 |  | 用2m靠尺和塞尺检查 |
|  |  | 楼梯踏步面层 |  | 平整度 |  | 平整度允许偏差小于4mm（毛坯）；楼梯踏步宽度尺寸一致，底面平整 |  | 2m靠尺检查；尺量检查 |
|  |  |  |  | 油漆 |  | 无挂漆、漏刷 | 全数检查 | 观察 |
|  |  |  |  | 栏杆垂直度/间距/高度/直线度 |  | 分别为：3mm/3mm/3mm/4mm | 全数检查 | 用1M垂直检测尺和钢尺检查 |
|  |  |  |  | 色差 |  | 符合要求 | 全数检查 | 观察 |
|  |  | 楼梯间窗 |  |  |  | 对于落地窗有无防护措施 | 全数检查 |  |
|  |  | 消防门 |  |  |  | 门扇开启灵活，不碰擦，无自开、自关、回弹现象 | 全数检查 | 功能检查 |
|  | 屋面/露台 | 天沟 |  | 排水坡度 |  | 排水坡度准确、符合设计要求 | 全数检查 | 水平尺、拉线和尺量检查 |
|  |  | 油膏嵌缝 |  |  |  | 饱满、宽度深度符合要求 | 全数检查 | 观察 |
|  |  | 屋面（或露台）栏杆 |  |  |  | 油漆均匀，无流坠起皱，无锈斑，焊缝饱满，无漏焊、脱焊现象； | 全数检查 | 观察 |
|  |  | 泛水做法 |  |  |  | 符合设计要求，顺直整齐结合严密、无渗漏 | 全数检查 | 观察检查和雨后或淋水试验 |
|  |  | 屋面(或露台)盛水试验 |  | 放水时间 |  | 整个屋面48小时盛水无渗漏 | 全数检查 | 地漏或下水口管内，不得以泥灰等圈围在地漏或下水口管周围方式蓄水，影响渗漏检查。 |
|  | 外墙 | 涂饰工程 |  | 垂直度、平整度 |  | 立面垂直度允许偏差3mm、表面平整度允许偏差3mm |  | 用2m靠尺、线锤检查 |
|  |  |  |  | 阴阳角方正、空鼓 |  | 阴阳角清晰不含糊、无空鼓 | 全数检查 | 观察、轻击检查 |
|  |  |  |  | 表面质量、裂缝 |  | 墙面平整大墙角、阴角挺拔通直，细砂批嵌均匀无接口，表面无明显射影和波纹、无开裂 | 全数检查 | 观察 |
|  |  |  |  | 观感、色差 |  | 符合要求 | 全数检查 | 观察 |
| 3.2 | 住户通用部分 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 窗户 | 铝合金门窗 |  | 框与墙体缝隙填嵌 |  | 密封胶应粘结牢固表面应圆弧光滑，边缘整齐、顺直、无裂纹、硅胶槽流向正确、宽深6～8mm | 每檔检查 | 观察 |
|  |  |  |  | 表面质量 |  | 无碰伤、凹坑、污染、无明显划伤、拉毛，压条无缺损，密封条无脱槽、卷边，接缝间隙小于1mm | 每檔检查 | 观察 |
|  |  |  |  | 安全标志 |  | 3C玻璃安全标志是否齐全 | 每檔检查 |  |
|  |  |  |  | 玻璃划痕 |  | 长小于等于50mm的划痕，每平方米面积不多于4条 | 每檔检查 | 观察 |
|  |  |  |  | 五金配件 |  | 数量齐全，活动灵活，安装牢固， | 每檔检查 | 观察、手扳检查 |
|  |  |  |  | 门扇开启情况 |  | 开关灵活、无碰擦、异常响声、密闭、框与扇、扇与扇之间平行无翘曲、大小头，开启方向正确 | 每檔检查 | 开启和关闭检查 |
|  |  |  |  | 排水孔 |  | 位置正确、数量准确，通畅 | 每檔检查 | 观察；通水试验 |
|  |  |  |  | 成品保护 |  | 用瓦楞纸板满贴 | 每檔检查 |  |
|  |  |  |  | 窗台高度 |  | 窗台或落地窗防护栏杆高度不低于900mm且不得有负偏差 | 全数 检查 | 钢尺检查，每个窗台不少于一处。 |
|  |  |  |  | 安全玻璃 |  | 凡应使用安全玻璃的，不得使用非安全玻璃代替，玻璃上有安全认证标识（标识不得隐蔽） | 每檔检查 | 观察检查 |
|  |  |  |  | 外窗渗漏 |  | 淋水试验，不得出现渗漏点 | 全数 检查 | 观察检查。 |
|  | 栏杆 | 栏杆及玻璃 | 观感质量 |  | 无碰伤、明显划痕、锈蚀锈斑 |  | 全数检查 | 观察 |
|  |  |  | 油漆质量 |  | 均匀光洁，无挂漆、漏刷、明显色差 |  | 全数检查 | 观察 |
|  |  |  | 木扶手质量 |  | 接缝平直、弯头顺直、打磨均匀无明显划痕 |  | 全数检查 | 观察 |
|  |  |  | 栏杆垂直度 |  | <2mm |  | 全数检查 | 2m垂直尺检查 |
|  |  |  | 竖杆设置 |  | 净间距不应大于0.11m，正偏差不大于3mm，应有防止攀登措施 |  | 全数 检查 | 用钢直尺检查 |
|  |  |  | 栏杆高度 |  | 多层栏杆高度不应低于1.05m； 高层栏杆高度不应低于1.10m,不得有负偏差 |  | 全数 检查 | 钢尺测量 |
|  |  |  | 安装要求 |  | 安装位置正确，高低一致 |  | 全数检查 | 观察 |
|  |  |  | 观感质量 |  | 栏杆玻璃无缺角、破损，表面无明显现划痕，等距安装上下对齐 |  | 全数检查 | 观察 |
|  |  | 成品保护 |  |  | 用泡沫保护膜满贴 |  |  |  |
| 3.3 | 卫生间 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 防水层 |  |  | 闭水试验 |  | 地面24小时盛水试验，以水覆盖地面为准，最小蓄水深度不得小于20mm |  | 24小时无渗漏 |

注：检查项应包含但不限于以上条款，如有补充条款，均需要满足国家、地方标准；如条款有不同，以最严格条款为准。