设计文件编号: xf2016042101

消

防

设

计

文

件

项目名称：  东莞市望牛墩镇敬老院-宿舍A、宿舍B

设计单位：     广东悉筑建筑设计有限公司

日   期：         2016年4月21日

扉页

法定代表人：                        （签字/盖章）

技术总负责人：                        （签字/盖章）

项目总负责人：                        （签字/盖章）

设备专业设计：                    （签字/盖章）

电气专业设计：                    （签字/盖章）

目   录

(一）设计说明书

1. 工程设计依据----------------------------------4

2. 建设规模和设计范围-----------------------------4

3. 总指标--------------------------------------------4、5

4. 采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况-5

5. 具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设

计审批时解决或确定的问题------------------5

6. 总平面--------------------------------------------5

7. 建筑、结构--------------------------------------5、6

8. 建筑电气---------------------------------------6、7

9. 消防给水和灭火设施------------------------7、8

10. 防烟排烟及暖通空调--------------------------8

11. 热能动力-------------------------------------8

12. 其它-------------------------------------------8、9

(一）设计说明书

- 工程设计依据：

《建筑设计防火规范》GB50016-2014

《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009年版）

《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005

《采暖通风与空调调节设计规范》GB50243-2002

《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50019-2003）

二、建设规模和设计范围：

2.1、室内消防栓系统；

2.2、室外消防栓系统；

2.3、自动喷水灭火系统

2.4、通风排烟

2.5、灭火器配置

三、总指标：

东莞市望牛墩镇敬老院-宿舍A、宿舍B位于东莞市望牛墩镇古塔路，宿舍A1栋4层，建筑高度13.2m，占地面积453平方米，建筑面积1983平方米，使用性质为多层民用建筑,钢筋砼结构,耐火等级二级。宿舍B1栋4层，建筑高度13.2m，占地面积296平方米，建筑面积1439.8平方米，使用性质为多层民用建筑,钢筋砼结构,耐火等级二级。总建筑面积为3422.8平方米。

四、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况：

无。

五、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题：

无。

六、总平面：

6.1、本项目位于东莞市望牛墩镇古塔路，最低宽度为10米。

七、建筑、结构：

建筑消防设计：

7.1．宿舍四面设环行消防车道，宽10米。建筑耐火等级为二级。宿舍A首层直接对外，二至四层设计2个安全出口，疏散宽度为1.8+1.3=3.1米，宿舍B首层直接对外，二至四层设计2个安全出口，疏散宽度为1.55+1.55=3.1米,所有的疏散门均向外开启，并未设置门槛。

7.2．安全疏散距离：室内最远处至最近安全出口的距离均满足要求。

7.3疏散楼梯：均设计有2个疏散楼梯

7.4 防火分区：宿舍A和宿舍B分别为一个防火分区

建筑电气：

1.设计依据

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014

《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

有关专业提供的设计资料及甲方委托设计任务书；

2.设计范围

火灾自动报警系统、消防联动控制系统、消防应急照明系统。

3.设计部位

宿舍A、宿舍B

3、系统组成

3.1.系统组成：二总线智能型火灾报警控制器、消防联动控制设备、彩色CRT、打印机等设备及“119”专线电话。

3.2消防电源及供电线型选择：所有消防设备均按二级负荷供电，采用双回路电源，末端自动切换，备用电源为柴油机发电机组,可在15秒内自动投入，另设直流备用电源。消防设备的两路电源线路采用用NH-VV-1kV阻燃耐火型电力电缆或NH-BV-750V阻燃耐火型铜芯导线。

3.3.火灾报警系统设置范围：宿舍。

4、报警设备选择及消防联动

4.1.探测器选择：

探测器和自动报警通信设备：商铺、市场选用感烟探测器。每层楼在各主要楼梯口及走道等安装手动报警按钮及消防对讲电话插口，每层楼的公共场所均加装紧急广播扬声器。

4.2.喷淋及消火栓系统联动控制：

4.2.1.消火栓泵：任一个消火栓内的按钮动作，主控屏自动启动消火栓泵，泵启动后将启动信号返回给主控屏。消火栓还可以由总控制台联动控制柜手动直接启动。

4.2.2.自动喷淋泵：湿式报警阀的压力开关动作后，即由主控屏自动启动喷淋泵，启动信号返回给主控屏。喷淋泵还可以由总控制台联动控制柜手动直接启动。

4.2.3.各水流指示器、湿式报警阀的压力开关信号、消火栓内的按钮及手动报警按钮、返回信号在消防中心主控屏上均有独立地址显示。

4.2.4.消防风机控制：停止有关部位的空调送风，关闭电动防火阀，并接

收其反馈信号；

启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀等，并接收其反馈信号；

4.2.5.火灾紧急广播及消防通信：在消防控制室的联动控制柜内装设火灾紧急广播控制器一台，内设各层消防广播强切继电器，既可接受主控屏的程序指令，火灾时自动将火灾层及其上、下层广播强切到消防广播状态，也可由消防指挥人员手动控制，接通需要广播的楼层；本工程按规范要求设置消防电话系统。

4.2.6. 切断非消防电源：火灾时，通过控制模块，联动相应自动开关上的分励脱扣器，切断火灾时需停止供电的非消防电源。并接通警报装置及火灾应急照明灯和疏散标志灯。

4.2.7.火灾应急照明：

1）、消防泵房、疏散楼梯、电梯及其前室等设火灾事故时的备用照明；按规范要求在疏散走道及公共出口处设置疏散指示标志。疏散走道的地面最低水平照度不应低于1.01x，人员密集场所的地面最低水平照度不低于3.0lx，楼梯间、前室、合用前室等的地面不低于5.0lx；应急供电时间不小于30分钟。

2）、消防工作区域（消防控制室、变电所、水泵房、风机房等场所）不低于正常照明照度。

3）、消防专用指示标志灯、安全出口指示灯、疏散指示灯应符合《消防安全标志》GB13495和《消防应急灯具》GB17945-2010的有关规定。

4）“安全出口”安装于疏散门正上方，沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志，应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m以下的墙面上。

5）应急照明疏散指示灯具均采用自带蓄电池，连续供电时间不小于30min。

4.2.8. 火灾自动报警系统采用先进电脑系统，所有感烟及感温探测器为个别定位式，总控制及监视屏能鉴别每个感烟及感温探测器的位置。

4.3.9.消防控制室：消防控制室设于门卫室，其设施将提供以下功能：

火灾报警控制器；

自动灭火系统的控制装置；

室内消火栓系统的控制装置；

防烟、排烟系统及空调通风系统的控制装置；

常开防火门、防火卷帘的控制装置；

火灾应急广播控制装置；

火灾警报装置的控制装置；

火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置。

5、安装方式

5.1.点型温、烟感探测器均为吸顶明装，指示灯朝门口方向，探测器至墙壁，梁边的水平距离不小于0.5米，至空调送风口的水平距离不小于1.5米，探测探测周围0.5米内不应有遮挡物；手动火灾报警按钮（含电话塞孔）距地1.5m；消防专用电话分机距地1.5m。

5.2.紧急广播挂墙明装，下沿离地3米，挂墙明装。

5.3.线路敷设

5.3.1.自动报警系统总线：干线采用NH-RVS2X 2.5mm2 /支线采ZR – RVS-2X1.5 mm2穿管沿墙、沿顶敷设；

5.3.2.有电话插座通讯采用阻然NH–RVVP-2X 1.5 mm2穿金属管沿墙、沿顶暗敷；

5.3.3.重要设备手控线路NH-KVV-7X1.5mm2电缆穿金属管沿墙、沿顶暗敷；

5.3.4.DC24V电源线路干线采用NH- RV-2 X 4 mm2 /支线采用NH – BV-2X 2.5 mm2金属管SC20沿墙、沿顶暗敷；

5.3.5.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路，不应穿在同一管内.

5.3.6.消防线路除在金属屋面顶朋下穿钢管明敷外，其余均穿管暗敷设（明敷时，管外应涂防火涂料保护；穿管暗敷时，暗敷管应暗埋在非燃烧体结构内，保护层厚度不得小于3cm）。

6、接地：

消防控制室采用消防设备接地与其它系统联合接地方式，由基础接地网用大于25mm2铜芯绝缘导线引至消防控制室接地端子箱，再由接地端子箱分接至各设备处。接地电阻小于1欧。

九、消防给水和灭火设施：

1、消防给水设计参数

1、室外消火栓系统设计流量40升/秒，火灾延续时间3小时。

2、室内消火栓系统设计流量15升/秒，火灾延续时间2小时。

3、本工程消防系统贮水量为216立方米，满足本工程的室内火灾延续时间的供水贮水量要求，消防水泵设在屋顶消防水池旁。

2、消防水源

1、室外消火栓供水设置要求为：室外消防给水系统由市政给水管网供给，从市政管网引入二条DN150的室外给水管，并在校区内连成环状，提高室外消火栓供水的安全性。区内设置不少于2个地上式室外消火栓。消火栓距路边不超过2米，距房屋外墙不小于5米。室外消火栓间距不超过120米。

2、室内消火栓给水系统设置要求为：设贮水量为216立方米，屋顶消防水池，同时设置消防水泵房。设置有两台消火栓泵，为一用一备，消防水泵的流量扬程分别为Q:15L/S，H:40m，N:18.5KW ,所有的消防水源均设置补水设施，补水时间不超过48小时。

3、室内消防给水系统

1、室内消火栓给水管网采用环状给水系统，每根消防给水立管管径不小于100mm,保证消防用水的安全可靠。

2、室内消火栓管道采用卡箍连接或螺纹连接。室内消火栓布置间距要求为不大于30米，消火栓的布置满足要求 着火时可以保证同层的相邻两个消防栓水枪充实水柱同时到达室内任何部分。

3、每个消防栓口处静水压力不大于80米水柱，出口处的动力压力不大于50米水柱。

4、每个消防栓箱内设置要求：消火栓口径Φ65，Φ65*19直流水枪一支，消防龙带一卷，长度25米，长度25米,每个消防栓旁设消防警铃按钮，由火警按钮通知消防控制中心。火灾时由火警按钮信号可直接启动消火栓给水泵并将信号传至消防控制中心,消防箱尽量暗装。

4、自动喷水灭火系统

8.1、自动喷水灭火系统按中危险等级II级设置，喷水强度为8L/min.m2作用面积为160m2  火灾持续时间为1小时。

喷头工作压力0.1 Mpa，采用玻璃球闭式喷头，喷头公称动作温度68℃, 客房采用下垂型喷头，喷头处水压为0.2MPa。

8.2、在消防水泵房，设置有喷洒泵2台（一用一备），流量扬程分别为Q:30L/S，H:40m N: 22KW，消防泵房内设置有稳压系统。水泵的工况讯号均引至消防控制中心。自动喷水灭火系统由消防水池出水稳压，保证系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度。稳压管接入湿式报警阀前管网。每组供水泵的吸水管不少于2根，每组供水泵的出水管不少于2根。按800个左右喷头设湿式报警阀1个。自动喷水灭火系统每栋建筑设消防水泵接合器2个，每个流量10～15L/S。防火分区与建筑分区统一。

8.3、在每层或每个防火分区设置水流指示器和信号阀。

十、防烟排烟及暖通空调：

本工程采用自然排烟

十一、热能动力：

无。

十二、其它

未尽事宜，按国家现行有关设计规范”等有关要求执行。

广东悉筑建筑设计有限公司

2016年4月21日